## 原紙
絶 縁 監 視 装 置 試 験 成 績 書 （年次点検用）
事業所名
所在地 | 〒
実施者 | [6 empty] | 〔立会者〕
試験日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | 曜日）
時間 |  |  |  | 時 |  | 分～ |  |  |  |  | 時 |  | 分
天候 | 天候： |  |  |  | 温度： |  |  |  | ℃ |  | 湿度： |  |  |  | ％
【絶縁監視装置】
Io検出タイプ：
型 式 | Ior検出タイプ：
その他：
電流センサ
製造者 / 製造年 | 製造者： | [5 empty] | / 製造年： | [7 empty] | 年製
製造№ / 端末№ | 製造番号： | [5 empty] | / 携帯端末番号：
漏洩電流 |  | 検出種別 | [12 empty] | 良否判定 ±10％以内
|  |  | 整定値 |  | 指示値 |  | 整定値 |  | 指示値 |  | 整定値 |  | 指示値
INPUT B ch1 名称： |  |  |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA | 良 ・ 否
INPUT B ch2 名称： |  |  |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA | 良 ・ 否
INPUT B ch3 名称： |  |  |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA | 良 ・ 否
INPUT B ch4 名称： |  |  |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA |  | mA | 良 ・ 否
【試験回路略図】
結線図 | [9 empty] | 使用機器
【電流発生器】
● 形式
● 製造番号
● 製造年
● 製造者
【電流値確認】
● 形式
● 製造番号
● 製造年
● 製造者
【その他点検項目】
点検項目 |  | チェック内容 | [12 empty] | 良否判定
外観 |  | 破損等の異常がないこと | [12 empty] | 良 ・ 否
通報試験 |  | テスト通信が受信端末に届くこと | [12 empty] | 良 ・ 否
ランプ点灯状態 １ |  | 電源（緑）・圏内（緑）ランプが点灯していること | [12 empty] | 良 ・ 否
ランプ点灯状態 ２ |  | 装置状態ランプが点滅（緑）していること | [12 empty] | 良 ・ 否
センサー等の断線 |  | コードの断線・端子の外れのないこと | [12 empty] | 良 ・ 否
アンテナ位置 |  | 正しく設置されていること | [12 empty] | 良 ・ 否
総合判定 | [14 empty] | 良 ・ 否
検出遅延
時間
しきい値
注意
初期値：40mA
警告
初期値：50mA
危険
初期値：500mA
Io
Ior
Io
Ior
Io
Ior
Io
Ior
MC-22
MC-22FT
MZ-22
その他
監視王Ior
監視王Ior
ソーラー監視王
監視王Io
アグリメール
ＡＭ
ＰＭ
ＡＭ
ＰＭ

## 記載例
絶 縁 監 視 装 置 試 験 成 績 書 （年次点検用）
事業所名 |  |  | ムサシインテック 入間工場
所在地 | 〒 | 358-0035 |  | 埼玉県入間市中神９１８－１
実施者 |  |  | 宮本 武蔵 |  |  |  |  | 〔立会者〕 |  |  | 佐々木 小次郎
試験日 |  |  | 2022 | 年 | 1 | 月 | 26 | 日 | （ | 水 | 曜日）
時間 |  |  |  | 9 | 時 | 0 | 分～ |  |  |  | 10 | 時 | 20 | 分
天候 | 天候： |  | 快晴 |  |  | 温度： |  | 7 |  | ℃ |  | 湿度： |  | 40 |  | ％
【絶縁監視装置】
Io検出タイプ：
型 式 | Ior検出タイプ：
その他：
電流センサ
製造者 / 製造年 | 製造者： |  | ムサシインテック |  |  |  |  | / 製造年： |  |  |  | 2022 |  |  |  | 年製
製造№ / 端末№ | 製造番号： |  | №000000 |  |  |  |  | / 携帯端末番号： |  |  |  | 020-0000-0000
漏洩電流 |  |  | 検出種別 | [12 empty] | 良否判定 ±10％以内
|  |  |  | 整定値 |  | 指示値 |  | 整定値 |  | 指示値 |  | 整定値 |  | 指示値
INPUT B ch1 名称：電灯Ｔｒ | 30秒 |  |  | 未設定 | mA |  | mA | 50 | mA | 50 | mA | 200 | mA | 201 | mA | 良 ・ 否
INPUT B ch2 名称：動力Tr | 30秒 |  |  | 未設定 | mA |  | mA | 50 | mA | 49 | mA | 200 | mA | 198 | mA | 良 ・ 否
INPUT B ch3 名称：灯動共用Tr | 30秒 |  |  | 未設定 | mA |  | mA | 50 | mA | 51 | mA | 500 | mA | 508 | mA | 良 ・ 否
INPUT B ch4 名称：動力トランス |  |  |  | 未設定 | mA |  | mA | 未設定 | mA |  | mA | 未設定 | mA |  | mA | 良 ・ 否
【試験回路略図】
結線図 | [10 empty] | 使用機器
【電流発生器】
[11 empty] | ● 形式 |  |  |  | Io/Ior校正チェッカ
[11 empty] | ● 製造番号 |  |  |  | №000000
[11 empty] | ● 製造年 |  |  |  | 2016年製
[11 empty] | ● 製造者 |  |  |  | ムサシインテック
【電流値確認】
[11 empty] | ● 形式 |  |  |  | Rio－21
[11 empty] | ● 製造番号 |  |  |  | №000000
[11 empty] | ● 製造年 |  |  |  | 2021年製
[11 empty] | ● 製造者 |  |  |  | ムサシインテック
【その他点検項目】
点検項目 |  |  | チェック内容 | [12 empty] | 良否判定
外観 |  |  | 破損等の異常がないこと | [12 empty] | 良 ・ 否
通報試験 |  |  | テスト通信が受信端末に届くこと | [12 empty] | 良 ・ 否
ランプ点灯状態 １ |  |  | 電源（緑）・圏内（緑）ランプが点灯していること | [12 empty] | 良 ・ 否
ランプ点灯状態 ２ |  |  | 装置状態ランプが点滅（緑）していること | [12 empty] | 良 ・ 否
センサー等の断線 |  |  | コードの断線・端子の外れのないこと | [12 empty] | 良 ・ 否
アンテナ位置 |  |  | 正しく設置されていること | [12 empty] | 良 ・ 否
総合判定 | [15 empty] | 良 ・ 否
検出遅延
時間
しきい値
注意
初期値：40mA
警告
初期値：50mA
危険
初期値：500mA
+ 0%
-10%
+ 0%
-10%
+ 0%
-10%
Io
Ior
Io
Ior
Io
Ior
Io
Ior
MC-22
MC-22FT
MZ-22
その他
監視王Ior
監視王Ior
ソーラー監視王
監視王Io
アグリメール
ＡＭ
ＰＭ
ＡＭ
ＰＭ